项目需求及技术要求

一、项目概况

中心校区消防报警系统建设于2011年，分为6个回路，合计1000个点位设备，系统报警设备品牌为上海松江，主机和设备至今已使用15年，已超过消防报警设备11年使用年限。其中教学区域消防报警系统室外线路，由于校区内线路管井年久失修，部分位置塌陷进水，线路存在断点、接头虚连情况，造成报警主机经常性报警中断、误报和故障，虽经多次检查维修仍无法有效解决，需对中心校区教学区域消防报警系统外部传输线路统一整体更换，保障消防报警设备正常联动。

二、招标范围及主要内容

1. 中心校区教学区域（一、二、三、四号教学楼、视光实训楼、基础实训楼、眼博物馆、AB座等）至消防中控室（消防控制中心）的消防报警系统外部传输线路统一整体更换；

2. 更换的线路与消防联动报警主机对接后进行系统调试，确保正常使用；

3. 管理中心行政楼、食堂、二号教学楼线路已更换完成，不属于本次施工范围。

具体施工内容、项目特征及工程量以工程量清单（附件）为准。

三、主要线路及电缆技术要求

根据使用部门改造方案，本次需更换的线路区间、电缆规格及长度如下表：

| 序号 | 敷设区间 | 电缆规格 | 长度（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆至消防控制中心 | NH-KVV 6×2.5mm² | 357 |
| 2 | 眼博物馆至消防控制中心 | NH-KVV 6×2.5mm² | 535 |
| 3 | 视光实训楼至消防控制中心 | NH-KVV 4×2.5mm² | 637 |
| 4 | 基础实训楼至消防控制中心 | NH-KVV 4×2.5mm² | 640 |
| 5 | 一号教学楼至二号教学楼 | NH-KVV 8×2.5mm² | 52 |
| 6 | 三号教学楼至二号教学楼 | NH-KVV 8×2.5mm² | 209 |
| 7 | 四号教学楼至二号教学楼 | NH-KVV 8×2.5mm² | 213 |
| 8 | 六舍、七舍至二号教学楼 | NH-KVV 6×2.5mm² | 372 |
| 9 | 十舍、十一舍至消防监控中心 | NH-KVV 6×2.5mm² | 249 |
| 合计 |  |  | 3264 |

注：上表为依据使用部门改造方案列示的预估内容，最终以工程量清单（附件）为准。所用电线电缆应为符合国家标准和设计要求的耐火型全新正品，随附产品合格证及检验报告，经发包人现场签署进场材料报验单后方可使用。

四、系统对接与调试要求

1. 学校现有消防报警系统报警设备为上海松江品牌，投标人须掌握松江、海湾两大主流品牌消防设备的调试与维修技能，拟投入本项目的调试人员应熟悉该等品牌报警主机的编程、调试与故障处理；

2. 更换线路须与消防联动报警主机可靠对接，完成回路定义、地址编码、联动逻辑检查及系统调试，确保接入后正常使用；

3. 施工结束后，中标人须全程配合消防联动测试，确保整套系统在紧急状态下零延迟、无死角运行；

五、技术及质量标准

1. 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；

2. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

3. 《消防设施通用规范》GB 55036-2022；

4. 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；

5. 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；

6. 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018；

7. 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

六、验收标准

按国家现行建筑工程施工质量验收标准及上述技术规范进行验收，包括并不限于《建院工程施工验收标准汇编》、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019。

七、工期要求

1. 工期：20日历天，具体开竣工时间以合同约定为准。

2. 施工须避开正常教学时段。

八、质保要求

1. 工程质保期2年，自竣工验收合格之日起算。

2. 设备质保期2年，自竣工验收合格之日起算。

九、变更与签证

变更及现场签证按学校制度执行。

十、其他交易条件

包含安全文明施工、成品保护、垃圾清运、现场围挡及师生通行疏导等。

十一、评审方法

经评审的最低投标价法